## TSB-Selection
جدول انتخاب اگزاست فن های بکوارد - شرکت دانش بنیان طوفان ساز - ویرایش 1 - 041001
No. | Fan Model | Speed RPM | Power (kw) | Power (hp) | Ps (inwg.) = | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 55 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8
[5 empty] | Ps (pa.) = | 0 | 63.5 | 127 | 190.5 | 254 | 317.5 | 381 | 444.5 | 508 | 571.5 | 635 | 762 | 889 | 1016 | 1143 | 1270 | 13970 | 1524 | 1651 | 1778 | 1905 | 2032
1 | TSB-280 | 1400 | 0.37 | 0.5 | Q (CFM) = | 850 | 700 | 650 | 450 | 200
[5 empty] | Q (M3/h) = | 1445 | 1190 | 1105 | 765 | 340
2 | TSB-315 | 1400 | 0.55 | 0.75 | Q (CFM) = | 1300 | 1150 | 1000 | 850 | 550
[5 empty] | Q (M3/h) = | 2210 | 1955 | 1700 | 1445 | 935
3 | TSB-350 | 1400 | 0.75 | 1 | Q (CFM) = | 1750 | 1650 | 1500 | 1300 | 1000 | 750
[5 empty] | Q (M3/h) = | 2975 | 2805 | 2550 | 2210 | 1700 | 1275
4 | TSB-400 | 1400 | 1.1 | 1.5 | Q (CFM) = | 2500 | 2350 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1300 | 800
[5 empty] | Q (M3/h) = | 4250 | 3995 | 3740 | 3400 | 3060 | 2720 | 2210 | 1360
5 | TSB-450 | 1400 | 1.5 | 2 | Q (CFM) = | 4000 | 3700 | 3600 | 3400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2600 | 2300 | 1000
[5 empty] | Q (M3/h) = | 6800 | 6290 | 6120 | 5780 | 5440 | 5100 | 4760 | 4420 | 3910 | 1700
6 | TSB-500 | 1400 | 2.2 | 3 | Q (CFM) = | 5000 | 4850 | 4700 | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 | 3500 | 3200 | 2200
[5 empty] | Q (M3/h) = | 8500 | 8245 | 7990 | 7650 | 7310 | 6800 | 6460 | 5950 | 5440 | 3740
7 | TSB-560 | 1400 | 3 | 4 | Q (CFM) = | 7000 | 6900 | 6700 | 6500 | 6300 | 6100 | 5900 | 5600 | 5300 | 5100 | 5000 | 4200 | 2800
[5 empty] | Q (M3/h) = | 11900 | 11730 | 11390 | 11050 | 10710 | 10370 | 10030 | 9520 | 9010 | 8670 | 8500 | 7140 | 4760
8 | TSB-630 | 1400 | 4 | 5.5 | Q (CFM) = | 10000 | 10150 | 9900 | 9700 | 9500 | 9150 | 8800 | 8600 | 8300 | 8100 | 7900 | 7300 | 6700 | 6000 | 4200
[5 empty] | Q (M3/h) = | 17000 | 17255 | 16830 | 16490 | 16150 | 15555 | 14960 | 14620 | 14110 | 13770 | 13430 | 12410 | 11390 | 10200 | 7140
9 | TSB-710 | 1400 | 7.5 | 10 | Q (CFM) = | 14200 | 14000 | 13800 | 13400 | 13200 | 13000 | 12700 | 12500 | 12200 | 11800 | 11200 | 10500 | 9600 | 8800 | 7800 | 4000
[5 empty] | Q (M3/h) = | 24140 | 23800 | 23460 | 22780 | 22440 | 22100 | 21590 | 21250 | 20740 | 20060 | 19040 | 17850 | 16320 | 14960 | 13260 | 6800
10 | TSB-800 | 900 | 7.5 | 10 | Q (CFM) = | 20800 | 20600 | 20200 | 20000 | 19600 | 19400 | 19100 | 18850 | 18400 | 18200 | 17500 | 17000 | 16200 | 15350 | 14400 | 13250 | 12100 | 10400
[5 empty] | Q (M3/h) = | 35360 | 35020 | 34340 | 34000 | 33320 | 32980 | 32470 | 32045 | 31280 | 30940 | 28900 | 27540 | #REF! | 26095 | 24480 | 22525 | 20570 | 17680
11 | TSB-900 | 900 | 11 | 15 | Q (CFM) = | 29000 | 29000 | 28700 | 28500 | 28300 | 28000 | 27750 | 27300 | 27000 | 26400 | 26200 | 25500 | 24500 | 23750 | 22950 | 22000 | 20800 | 19750 | 18500 | 17000 | 15500 | 13500
[5 empty] | Q (M3/h) = | 49300 | 49300 | 48790 | 48450 | 48110 | 47600 | 47175 | 46410 | 45900 | 44880 | 44540 | 43350 | 41650 | 40375 | 39015 | 37400 | 35360 | 33575 | 31450 | 28900 | 26350 | 22950