## FMB_Models
جدول انتخاب فن های قارچی - شرکت دانش بنیان طوفان ساز - ویرایش 2 - 050230
No. | Fan Model | Speed RPM | Power (kw) | Power (hp) | Ps (inwg.) = | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6
[5 empty] | Ps (pa.) = | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254 | 279.4 | 304.8 | 330.2 | 355.6 | 381 | 406.4
1 | TMB-280 | 1400 | 0.25 | 0.33 | Q (CFM) = | 0.1: 623.5294; 0.2: 479.4118; 0.3: 335.2941; 0.4: 205.8824; 0.5: 117.6471
[5 empty] | Q (M3/h) = | 0.1: 1060; 0.2: 815; 0.3: 570; 0.4: 350; 0.5: 200
2 | TMB-315 | 1400 | 0.37 | 0.5 | Q (CFM) = | 0.1: 882.3529; 0.2: 805.8824; 0.3: 682.3529; 0.4: 523.5294; 0.5: 363.5294; 0.6: 264.7059; 0.7: 176.4706
[5 empty] | Q (M3/h) = | 0.1: 1500; 0.2: 1370; 0.3: 1160; 0.4: 890; 0.5: 618; 0.6: 450; 0.7: 300
3 | TMB-350 | 1400 | 0.55 | 0.75 | Q (CFM) = | 0.1: 1294.1176; 0.2: 1223.5294; 0.3: 1163.5294; 0.4: 1051.7647; 0.5: 947.0588; 0.6: 882.3529; 0.7: 774.7059; 0.8: 608.8235; 0.9: 500
[5 empty] | Q (M3/h) = | 0.1: 2200; 0.2: 2080; 0.3: 1978; 0.4: 1788; 0.5: 1610; 0.6: 1500; 0.7: 1317; 0.8: 1035; 0.9: 850
4 | TMB-400 | 1400 | 0.75 | 1 | Q (CFM) = | 1982.3529 | 1371.1765 | 1817.6471 | 1705.8824 | 1588.2353 | 1488.2353 | 1400 | 12647.0588 | 1741.1765 | 988.2353 | 823.5294
[5 empty] | Q (M3/h) = | 3370 | 2331 | 3090 | 2900 | 2700 | 2530 | 2380 | 21500 | 2960 | 1680 | 1400
5 | TMB-450 | 1400 | 1.1 | 1.5 | Q (CFM) = | 2882.3529 | 2764.7059 | 2647.0588 | 2529.4118 | 2411.7647 | 2294.1176 | 2264.7059 | 2117.6471 | 1982.3529 | 1823.5294 | 1647.0588 | 1529.4118 | 1411.7647 | 1176.4706
[5 empty] | Q (M3/h) = | 4900 | 4700 | 4500 | 4300 | 4100 | 3900 | 3850 | 3600 | 3370 | 3100 | 2800 | 2600 | 2400 | 2000
6 | TMB-500 | 1400 | 1.5 | 2 | Q (CFM) = | 3941.1765 | 3823.5294 | 3705.8824 | 3588.2353 | 3470.5882 | 3352.9412 | 3235.2941 | 3058.8235 | 2970.5882 | 2882.3529 | 2705.8824 | 2588.2353 | 2411.7647 | 2264.7059 | 2058.8235
[5 empty] | Q (M3/h) = | 6700 | 6500 | 6300 | 6100 | 5900 | 5700 | 5500 | 5200 | 5050 | 4900 | 4600 | 4400 | 4100 | 3850 | 3500
7 | TMB-560 | 1400 | 2.2 | 3 | Q (CFM) = | 5588.2353 | 5470.5882 | 5294.1176 | 5211.7647 | 5058.8235 | 5029.4118 | 4882.3529 | 4705.8824 | 4529.4118 | 4264.7059 | 4117.6471 | 4058.8235 | 3852.9412 | 3676.4706 | 3529.4118 | 3352.9412
[5 empty] | Q (M3/h) = | 9500 | 9300 | 9000 | 8860 | 8600 | 8550 | 8300 | 8000 | 7700 | 7250 | 7000 | 6900 | 6550 | 6250 | 6000 | 5700